- Приложение N 1

- БЛОК - СХЕМА УСТАНОВКИ КОМПЛЕКТА ПРИБОРОВ

- В ИНДИВИДУАЛЬНОМ УЗЛЕ УЧЕТА ВОДЫ

┌┐ ┌─────

─┼┼─┘

┌┴┴┐     ----1---->      ┌──────┐

┌┴──┴┐                    └┬────┬┘

──┬┤    ├┬───┬┬───────┬┬───┬┬─┴────┴─┬┬─────

* ││*   ││ * ││      *││ * ││  * --->││ *

──┴┤    ├┴───┴┴┐   ┌──┴┴───┴┴────────┴┴─────

│  └────┘  │   ├───┤ │   │  │  │      │

│   │      │   └───┘ │   │  │  │      │

│   │      │         │   │  │  │      │

│2  │3     │4        │5  │6 │7 │8     │9

└─  └─     └─        └─  └─ └─ └─     └─

Условные обозначения:

1 - Направление потока воды

2 - Врезка

3 - Вентиль

4 - Патрубок (длина от места установки)

5 - Фильтр сетчатый

6 - Струевыпрямитель  до  счетчика  (длина  согласно паспорта, при отсутствии данных равна 5 Ду)

7 - Гайка накидная

8 - Счетчик (холодной или горячей воды)

9 - Струевыпрямитель  после счетчика (длина согласно паспорту, при отсутствии данных равна 2 Ду)

*Ссылка на регламентирующие документы по порядку монтажа устройств для измерения количества

и расхода воды- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (раздел 11.)

- Приложение N 2

- БЛОК - СХЕМА УСТАНОВКИ КОМПЛЕКТА ПРИБОРОВ

- В ГРУППОВОМ УЗЛЕ УЧЕТА ВОДЫ

11

┌┐ ┌────       ┌──

─┼┼─┘           │

┌┴┴┐            │

┌┴──┴┐           │

┌────────────────┬┤    ├┬───────────────────────────────────┐

┌┘                ││    ││          *                        └┐

│   ┌─────────────┴┤    ├┴────────────────────────────────┐   │

│   │    ┌┐ ┌────  └────┘                        ┌┐ ┌──── │   │

│   │   ─┼┼─┘                                   ─┼┼─┘     │   │

│   │   ┌┴┴┐     ----10---->     ┌──────┐       ┌┴┴┐      │   │

│   │  ┌┴──┴┐                    └┬────┬┘      ┌┴──┴┐     │   │

─┘   └─┬┤    ├┬───┬┬───────┬┬───┬┬─┴────┴─┬┬───┬┤    ├┬────┘   └─

*   ││*   ││ * ││      *││ * ││* ----> ││ * ││*   ││  *

───────┴┤    ├┴───┴┴┐   ┌──┴┴───┴┴────────┴┴───┴┤    ├┴──────────

│    └────┘  │   ├───┤ │   │   │          │  └────┘   │

│     │      │   └───┘ │   │   │          │   │       │

│     │      │         │   │   │          │   │       │

│1    │2     │3        │4  │5  │6         │7  │8      │9

└─    └─     └─        └─  └─  └─         └─  └─      └─

Условные обозначения:

1  - Ввод водопровода

2  - Задвижка

3  - Патрубок (длина от места установки)

4  - Фильтр сетчатый

5  - Струевыпрямитель  до  счетчика  (длина согласно паспорту, при отсутствии данных равна 5 Ду)

6  - Счетчик (холодной или горячей воды)

7  - Струевыпрямитель после счетчика (длина согласно паспорту, при отсутствии данных равна 2 Ду)

8  - Задвижка

9  - Разбор воды

10 - Направление потока воды

11 - Обводная линия

*Ссылка на регламентирующие документы по порядку монтажа устройств для измерения количества

и расхода воды- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (раздел 11.)